## Sheet1
2022年四季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检 验 结 果/末梢水
|  | 疾 控化 验室 3楼 | 高 塘岭 街道 刘家 塘重 建地 1栋 11号 | 高 塘岭 街道 胜利 村村 委会 | 乌山街道第二卫生服务中心食堂 | 白 沙洲 街道 奥特 莱斯 小镇 三木 村 | 黄 金园 街道 桂芳 小区 朱蓉 诊所 | 月 亮岛 街道 社区 卫生 服务 中心 门诊 大厅 | 乌 山街 道第 一社 区卫 生服 务中 心食 堂 | 大 泽湖 街道 社区 卫生 服务 中心 食堂 | 金 山桥 街道 大湖 加油 站
总大肠菌数（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/ml） | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 6 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
浑浊度NTU | ≤3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH值 | 6.5-8.5 | 7.5 | 7.2 | 8.06 | 8.04 | 8.06 | 7.89 | 8.2 | 7.85 | 7.83 | 8.19
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/l） | ≤0.3 | 0.036 | 0.0298 | 0.0237 | 0.0459 | 0.0315 | 0.0357 | 0.0393 | 0.0307 | 0.0575 | 0.0368
锰（mg/l） | ≤0.1 | 0.00087 | 0.00035 | 0.00059 | 0.00143 | 0.00075 | 0.002 | 0.00137 | 0.00101 | 0.00205 | 0.00134
总硬度（以CaCO3计）mg/L | ≤450 | 92.1 | 88.1 | 92.1 | 88.1 | 90.1 | 87.1 | 92.1 | 91.1 | 88.1 | 89.1
游离余氯（mg/l） | ≥0.05 | 0.2 | 0.13 | 0.49 | 0.48 | 0.6 | 0.53 | 0.3 | 0.48 | 0.62 | 0.44