## Sheet1
2024年一季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区一栋11号 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.83 | 7.21 | 7.19 | 7.61 | 7.34 | 7.81 | 7.88 | 7.33 | 7.41 | 7.71
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区一栋11号 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.29
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0084 | 0.0069 | 0.00141 | 0.0164 | 0.008 | 0.0083 | 0.007 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0085
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00081 | 0.00067 | 0.00065 | 0.00113 | 0.00077 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00184 | 0.00068 | 0.00099
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 115.1 | 113.1 | 114.1 | 116.1 | 116.1 | 92.1 | 117.1 | 116.1 | 117.1 | 118.1