## Sheet1
2024年三季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限?值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.44 | 7.31 | 7.47 | 7.56 | 7.34 | 7.2 | 7.42 | 7.4 | 7.37 | 7.29
检验项目 | 限?值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.22 | 0.46 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.19
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0389 | 0.0437 | 0.0405 | 0.0566 | 0.0775 | 0.0388 | 0.0415 | 0.0375 | 0.0415 | 0.0312
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00066 | 0.00051 | 0.00047 | 0.0012 | 0.00541 | 0.0004 | 0.0017 | 0.00043 | 0.00053 | 0.00369
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 74.1 | 71.1 | 75.1 | 73.1 | 66.1 | 75.1 | 74.1 | 74.1 | 75.1 | 74.1