## Sheet1
2025年第三季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 胜利村村委会洗手间水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 9 | 未检出 | 1 | 12 | 16 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.79 | 8.16 | 8.03 | 7.75 | 7.89 | 7.8 | 7.8 | 7.76 | 7.77 | 7.78
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 胜利村村委会洗手间水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.48 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.28
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0099 | 0.0281 | 0.012 | 0.0203 | 0.0137 | 0.0099 | 0.0099 | 0.009 | 0.0188 | 0.0095
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00137 | 0.00541 | 0.0013 | 0.00166 | 0.00189 | 0.00119 | 0.00138 | 0.00126 | 0.00173 | 0.00121
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 91 | 99.1 | 101.1 | 93 | 97 | 94 | 97 | 95 | 99.1 | 93