
[image: image1.jpg]it #

A4 AR B WK E IR K A 8 T B WOk RE LB R A
£
FEHE: SCCC-HN-CSWC-ZH-04
B W F 4 REIT-20244F
HEHIT: &
SEWIT: REXER. ZAEPEY. BENEER. LF RS
B WEREH. TEEEP R, oA HE
B0

# /\:ﬁj@_

Hov E R 20244812 F 10H



编号：SGCC-HN-CSWC-ZH-04

第 3 次修订-2025 年

[image: image2]
国网长沙望城区供电公司

雨雪冰冻灾害处置应急预案

国网长沙望城区供电公司

2025年12月10日发布
[image: image5.emf]省公司下发应急响

应通知

政府部门发布应急

响应通知

公司应急领导小组决定是否启动响应

公司应急办发布启动

应急响应的通知

是

否

应急办 ： 信息汇总、

报送 ； 与政府部门联

系沟通

应急办根据实际情

况提出调整建议

应急办汇总分析， 向公司应急

领导小组提出应急响应建议

公司应急领导小组决定是否维持预警

公司应急领导小组宣布

结束应急响应

结束应急响应

调整响应级别

相关部门 ：根据职责

分工开展应急处置工

作

相关单位 ： 开展抢险

抢修 、应急供电等应

急处置

注 ： 公司启动雨雪冰冻灾害应急处置领导小组后， 替代公司应急领导小组履行

职责 。



目  录

1

1 总则

1

1.1 编制目的

1

1.2 适用范围

1

1.3 处置原则

2

2 组织机构及职责

2

2.1 应急指挥机构

3

2.2 应急组织机构的职责

4

2.3 公司有关部门职责

5

2.4 公司各单位应急指挥机构

7

3 监测与预警

7

3.1 风险监（预）测

8

3.2 预警分级

9

3.3 预警发布

9

3.4 预警响应

12

3.5 预警调整和解除

13

4 应急响应

13

4.1 应急处置指导原则

13

4.2 先期处置

14

4.3 响应分级

14

4.4 响应启动

17

4.5 响应措施

21

4.6 响应调整和结束

22

4.7 资源协调

22

5 信息报告与发布

22

5.1 报告渠道

23

5.2 报告内容

24

5.3 报告程序

24

5.4 报告要求

25

6 后期处置

25

6.1 善后处理

25

6.2 保险理赔

25

6.3 事件调查

26

6.4 总结评估

26

6.5 奖惩

26

7 保障措施

26

7.1 应急队伍

27

7.2 应急物资与装备

27

7.3 通信与信息

27

7.4 经费保障

27

7.5 其他保障

27

8 附件

27

8.1 公司概况

28

8.2 风险评估的结果

30

8.3 预案管理

33

8.4 应急指挥机构及联系方式

35

8.5 有关应急机构或人员联系方式

39

8.6 应急物资、装备储备信息

40

8.7 公司雨雪冰冻灾害事件预警流程图

40

8.8 公司雨雪冰冻灾害事件响应流程图

42

8.9 规范化格式文本

50

8.10 编制依据及相关预案



1 总则

1.1 编制目的

为正确、快速、有序、高效地处置雨雪冰冻灾害对国网长沙望城区供电公司（以下简称“公司”）造成设施、设备较大范围损坏事件，最大限度地防范和减少雨雪冰冻灾害造成的损失和影响，保证公司正常的生产经营秩序,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特制定本预案。
1.2 适用范围

本预案适用于公司应对和处置因雨雪冰冻等严重气象灾害引起的电网设施设备较大范围损坏或重要设施设备损坏事件。
1.3 处置原则

（1）以人为本，减少危害，把保障公司员工和人民群众的生命财产安全作为首要任务，全面加强应对雨雪冰冻灾害的体系建设，最大限度减少雨雪冰冻灾害对电网破坏和给人民生命财产、社会经济带来的危害和损失。

（2）居安思危、预防为主，贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合，提高雨雪冰冻灾害监测预警能力和防御标准，加强宣传和培训教育，做好应对雨雪冰冻灾害事件的各项准备工作。

（3）统一领导、分级负责，落实党中央、国务院、国家电网有限公司、国网湖南省电力有限公司（以下简称“省公司”）的部署，在公司的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的要求，开展雨雪冰冻灾害事件预防和处置工作。

（4）把握全局、突出重点，采取必要手段保证大电网安全；通过灵活方式重点保障高危客户、重要客户应急供电及人民群众生活基本用电。

（5）快速反应、协同应对，充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展雨雪冰冻灾害事件处置工作。
2 组织机构及职责

2.1 应急指挥机构

2.1.1 公司雨雪冰冻灾害应急处置领导小组及其办公室

公司应急领导小组全面领导公司应急工作。根据雨雪冰冻灾害严重程度，公司应急领导小组研究成立公司雨雪冰冻灾害应急处置领导小组（以下简称“雨雪冰冻灾害领导小组”）及其办公室。统一领导雨雪冰冻灾害应急处置工作。组长由公司总经理（或其授权人员）担任，副组长由分管副总经理担任，成员由相关副总师、安全总监、公司安监部、党委办、财务部、运检部、配网部、营销部、科数部、建设部、物资部、组织部、工会办、调控中心、供指中心、综服中心、星电集团等部门或单位主要负责人组成。
公司雨雪冰冻灾害应急处置领导小组办公室（以下简称“雨雪冰冻灾害应急办”）设在运检部，负责人由运检部负责人担任，成员由雨雪冰冻灾害应急处置小组成员部门相关人员组成。
2.1.2 应急指挥部

雨雪冰冻灾害事件发生后，公司在本部视情成立应急指挥部，指挥协调事件应对处置工作。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及工作组。总指挥由分管生产副总经理担任，副总指挥由总工程师、相关副总师或安全总监担任；指挥长和副指挥长分别由运检部主任及相关副主任担任；下设综合协调组、电网调控组、抢修恢复组、供电服务组、舆情处置组、技术支撑组、物资保障组、后勤保障组等工作组，具体负责专业处置工作（应急指挥部及各工作小组组成及职责详见8.4.2）。

应急指挥部是临时机构，针对具体发生的雨雪冰冻灾害事件。名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，事件名称一般根据发生时间和影响范围命名。
2.2 应急组织机构的职责

2.2.1 雨雪冰冻灾害领导小组职责

（1）接受省公司应急处置指挥机构及上级主管部门的领导。

（2）根据公司处置雨雪冰冻灾害工作的需要，向市政府有关职能部门提出援助请求。

（3）统一领导公司抢险救援、恢复重建工作，执行公司相关部署和决策。

（4）宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止事件响应。

（5）决定披露相关信息。

2.2.2 雨雪冰冻灾害应急办公室职责

（1）落实雨雪冰冻灾害处置领导小组布置的各项工作；

（2）开展信息搜集、统计汇总、上报工作；

（3）协调公司各专业部门开展应急处置工作；

（4）负责与国家政府部门沟通，汇报相关应急工作；

（5）协助披露有关信息。

2.3 公司有关部门职责

（1）配网管理部：负责组织配网设备设施检查、特巡，以及配网电力设施抢险、抢修工作的组织、协调工作；统计配网设备损失。

（2）党委党建办：负责应急处置过程中与政府协调工作和社会维稳工作。负责媒体应对、舆情引导和信息对外披露工作。

（3）财务资产管理部：负责抢险救灾、事故恢复及灾后重建所需的资金投入。

（4）安监部：负责应急处置过程中的安全监督管理工作。

（5）客户服务中心：负责组织客户有序供电，配合运检部做好支援客户应急发电设备的调配工作；与市发改委衔接，制订并实施有序用电方案，负责做好客户咨询解释工作。

（6）项目管理部：负责建设项目现场设备设施抢修工作的组织、协调；负责组织基建施工力量参加抢险救援、抢修恢复工作。

（7）综合管理部（后勤）：负责应急物资供应及运输工作。

（8）供指中心：负责配电网调度、应急发电设备调配及相关优质服务工作。

（9）其他部门或单位：做好应急相关工作，完成雨雪冰冻灾害领导小组交办的各项工作。

2.4 公司各单位应急指挥机构

（1）雨雪冰冻灾害发生后，根据本单位雨雪冰冻灾害应急预案成立雨雪冰冻灾害领导小组和雨雪冰冻灾害应急抢险指挥部（以下简称“指挥部”）。

（2）各单位雨雪冰冻灾害领导小组组长、成员参照公司相应机构确定，成员名单和通讯联系方式上报公司。指挥部成员由各单位根据自身实际确定。
2.4.1 各单位应急指挥机构职责

（1）接受公司雨雪冰冻灾害领导小组的领导，落实布置的各项工作。

（2）接受地方政府领导，组织力量积极参加社会应急救援工作。

（3）根据本单位处置雨雪冰冻灾害工作的需要，就本单位经营区域内雨雪冰冻灾害应急处置工作请求地方政府或公司提供应急援助。

（4）宣布进入和解除本单位的雨雪冰冻灾害应急状态，决定启动、调整和终止本单位应急响应。

（5）组织领导本单位经营区域内雨雪冰冻灾害应急处置工作。

（6）负责向公司报送应急信息，向社会披露应急相关信息，向地方政府有关部门报告应急相关情况。

（7）在雨雪冰冻灾害的初显期，组织电网设施设备防范灾害的先期处置。
2.4.2 指挥部主要职责

在雨雪冰冻灾害领导小组领导下，具体组织实施本单位经营区域内雨雪冰冻灾害抢险救灾、应急救援、抢修恢复工作。
3 监测与预警

3.1 风险监（预）测

公司工作专班及相关单位应密切监测雨雪冰冻灾害风险，积极开展雨雪冰冻灾害事件预测分析，落实风险预控措施。

3.1.1 监（预）测信息获取

（1）进入防冻融冰警戒期后，公司工作专班及各运维单位应加强与市、区（县）气象局沟通联动，及时获取雨雪冰冻灾害监测预测信息。

（2）各运维单位利用人工观冰哨、人工特巡、在线监测装置、无人机等手段及时获取电网设备覆冰信息，通过信息化手段汇聚并上报各级工作专班。
（3）防灾减灾中心按时发布雨雪冰冻灾害长期、中期和短期预报，对可能出现的灾害做到早获得数据，及时上报公司工作专班。

3.1.2 灾害预测分析

（1）灾害的基本情况及成因、持续时间、受灾地区、可能达到的等级等。

（2）对高压线路、高铁牵引站供电线路、风电送出线路及其他易覆冰线路、易覆冰县域等覆冰情况分析。

（3）各单位应采取的应对措施建议。
3.1.3 风险监测报告

公司工作专班开展风险监测和雨雪冰冻灾害预测分析，若发生一般雨雪冰冻事件的几率较高，应及早采取预防和应对措施，若发生较大、重大、特别重大雨雪冰冻事件的几率较高，在采取预防和应对措施的同时，应及时分别向公司安全应急办公室和各有关职能部门报告。

3.1.4 风险防范措施

在组织体系上，公司自下而上建立具有坚强领导、反应灵敏、高效有序的应急管理体制，确保对雨雪冰冻灾害做到早预警、早防范、早处置；在技术手段上，及时通过覆冰在线监测装置及相关平台获取数据信息，监测灾害程度，做到快速反应；在设防标准上，在雨雪冰冻灾害易发区，提高设备防御标准，增强电网自身抵御雨雪冰冻灾害的能力。

3.2 预警分级

根据设备设施突发事件的紧迫程度、危害程度和影响范围，将设备设施风险信息预警等级分为四个级别：一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。
3.2.1 一级（红色）预警

主要设备设施存在重大安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致特别重大设备设施损坏事件发生。

3.2.2 二级（橙色）预警

主要设备设施存在重大安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致重大设备设施损坏事件发生。

3.2.3 三级（黄色）预警

主要设备设施存在较大安全隐患、严重及以上缺陷或其他外在威胁，可能导致较大设备设施损坏事件发生。

3.2.4 四级（蓝色）预警

主要设备存在较大安全隐患、严重缺陷或其他外在威胁，可能导致一般设备设施损坏事件发生。
3.3 预警发布

（1）相关职能部门综合分析设备设施、电网运行风险，提出公司设备设施损坏预警建议，报公司应急领导小组批准，由公司应急办公室发布。

（2）公司应急办公室接到三级单位上报设备设施预警信息后，立即汇总相关信息，分析研判，提出公司设备设施风险预警建议，经公司应急领导小组批准后由应急办公室发布。

（3）设备设施预警信息内容包括可能发生的设备设施损坏事件类别、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

（4）根据设备设施损坏可能影响范围、严重程度、紧迫性，预警信息可通过传真、安全监督与管理系统等固定方式及时发布。

（5）按照有关规定，公司应急办公室向省公司报送设备设施预警信息发布情况。

（预警通知格式详见附件8.10.1）。

3.4 预警响应

3.4.1 Ⅲ、Ⅳ级预警响应

发布雨雪冰冻灾害Ⅲ、Ⅳ级预警信息后，应采取以下部分或全部措施。

3.4.1.1 公司本部

（1）公司应急指挥中心在正常值班基础上，增加1名值班员，生产管控中心等专业机构适时启动延长值班机制。相关专业部门指定1名分管领导或专责保持通信畅通，必要时参加值守。

（2）公司安全应急办公室、公司工作专班和有关职能部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司雨雪冰冻领导小组报告。
（3）公司有关职能部门根据职责分工，督促各运维单位做好应急队伍组织、应急物资和应急电源清点、交通运输准备、舆情监测、后勤保障准备等工作，合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和相关信息发布准备。

3.4.1.2 望城区供电公司
（1）本单位雨雪冰冻领导小组应安排分管生产领导和雨雪冰冻领导小组办公室副主任在属地值守，本单位安全应急办公室、工作专班和有关职能部门密切关注事态发展，收集相关信息。

（2）按本单位预案规定，合理安排电网运行方式，启动应急值班和生产管控中心值班，加强设备巡视、监测，参照防冻融冰规程视情况启动流动哨，针对可能发生的雨雪冰冻灾害开展线路走廊清理、设备加固、融除冰等工作。

（3）及时收集和报送电网设备设施受损、雨雪冰冻、电网运行等信息，做好相关信息发布准备。

（4）做好组织应急队伍、应急物资、应急电源、交通运输的准备工作。

（5）及时掌握、准确研判舆情形势，加强舆情分析和跟踪，妥善应对舆情。

（6）做好后勤保障工作和应急物资、劳动防护用品供应。

3.4.2 Ⅰ、Ⅱ级预警响应

发布雨雪冰冻灾害Ⅰ、Ⅱ级预警信息后，应采取以下部分或全部措施。

3.4.1.1 市公司
（1）启动Ⅱ级预警响应时，公司雨雪冰冻领导小组应安排公司1位党政主要领导和生产或营销分管领导，以及雨雪冰冻领导小组办公室主任在属地值守。在Ⅲ、Ⅳ级预警响应值班人员基础上，公司安全应急办公室、公司工作专班负责人1小时内到应急指挥中心参加值守，安监部、运检部、配网部、营销部、调控中心1名分管领导或专责1小时内到应急指挥中心参加值守，其他相关专业部门负责人保持通信畅通，并做好随时参加信息研判、会商、值守准备。

（2）启动Ⅰ级预警响应时，公司雨雪冰冻领导小组应安排公司党政主要领导和生产、营销分管领导，以及雨雪冰冻领导小组办公室主任均在属地值守。在Ⅱ级预警响应值班人员基础上，生产、营销分管领导1小时内到应急指挥中心值守；安监部、运检部、配网部、营销部、党建部、调控中心等相关部门指定1名部门负责人1小时内到应急指挥中心参加值守。

（3）公司工作专班收集相关信息，密切关注事态发展，开展突发事件预测分析，及时向公司雨雪冰冻领导小组报告。

（4）有关职能部门根据职责分工，协调组织应急抢修、应急物资、应急电源、交通运输、舆情监测、后勤保障等准备工作，合理安排电网运行方式、做好异常情况处置和应急新闻发布准备。

3.4.1.2 望城区供电公司
（1）本单位雨雪冰冻领导小组应安排主要领导和生产、营销分管领导，以及雨雪冰冻领导小组办公室主任在属地值守，本单位启动应急值班，及时收集相关信息并报告公司工作专班，做好应急新闻发布准备。

（2）根据本单位预案，合理安排电网运行方式，加强设备巡视、监测和值班，针对可能发生的雨雪冰冻灾害开展线路走廊清理、设备加固、融除冰等工作。

（3）加强对重要客户(场所)的供电保障工作。

（4）应急队伍和相关人员进入待命状态，调集所需应急电源和应急物资，做好异常情况处置准备工作及舆情监测工作。

（5）做好后勤保障工作和应急物资、劳动防护用品供应。

3.5 预警调整和解除

3.5.1 预警调整

公司应急办公室或有关职能部门根据预警阶段设备故障处置情况，预警行动的效果，提出对预警级别调整的建议，报公司应急领导小组批准后发布。

3.5.2 预警解除

当省公司、市政府或电力监管机构发布预警结束通知或经过预警行动后，事态发展已经得到控制且不满足预警条件时，可以结束预警。

公司应急办或有关职能部门根据收集的相关信息，及时向公司应急领导小组汇报，由公司应急领导小组根据结束条件决定预警结束。

公司应急办根据公司应急领导小组预警结束命令，发布预警结束通知。
4 应急响应

4.1 应急处置指导原则

在实施应急处置的过程中，坚持“以人为本”的指导思想，坚持统一领导、分级负责、快速反应、内外联动、协同应对的工作原则，按照预案职责分工开展处置工作。

4.2 先期处置

（1）公司工作专班密切关注事件情况以及各运维单位先期处置效果，督促各职能部门布置应急准备工作，防范、减少雨雪冰冻前期损失。参与和指导现场应急抢修工作，同时就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）公司工作专班依据分工各负其责，组织、协调各运维单位及时调整电网运行方式，隔离故障区域，防止事故扩大，确保大电网安全。立即启动应急指挥中心，进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息。

（3）各运维单位组织做好政府部门、应急指挥部、医疗救助、交通系统、灾民安置点等重要场所、重要用户的应急供电工作，主动与政府有关部门及林业、交通部门、铁路公司联系沟通，通报有关信息、完成相关工作，初步收集受损情况，及时汇总、上报，并组织开展抢修恢复工作。

4.3 响应分级

公司雨雪冰冻灾害事件应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。响应级别确定可采取以下方式：

（1）发生特别重大、重大、较大、一般灾害事件时，分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级应急响应，Ⅰ级为最高级别。
（2）公司雨雪冰冻领导小组根据雨雪冰冻灾害事件影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

4.4 响应启动

（1）各运维单位启动本单位雨雪冰冻灾害应急响应，应立即向公司工作专班报告。

（2）公司工作专班接到各运维单位启动本单位雨雪冰冻灾害事件应急响应报告后，立即协调有关职能部门汇总相关信息，分析研判，提出对事件的定级建议，报公司雨雪冰冻领导小组。

（3）雨雪冰冻灾害应急响应启动后，信通公司组织技术支撑单位在30分钟内启动公司应急指挥中心。

4.4.1 应急会商

4.4.1.1 公司本部部门提供信息

公司各部门开展应急处置工作，向公司应急指挥中心提供相关信息。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，应急厅等政府部门有关信息及工作要求；

（2）配网管理部：负责提供相关的设备、输配电线路基础台账等基础信息；通过信息平台，提供灾害现场气象资料；通过信息化手段，接入相关变电站视频；提供事发现场设备设施具体资料信息，应急发电车准备情况；

（3）客户服务中心：负责提供重要及高危用户停电情况、有序用电、停电台区及用户数、用户恢复情况等相关资料；及时提供与政府相关部门、重要用户沟通的情况；重要及高危用户自备电源检查及准备情况；

（4）党委党建部：负责做好舆情监测、新闻通稿等相关资料整理，并做好新闻发布准备；

（5）综合管理部：负责提供应急抢修物资库存信息、采购准备等信息；负责提供应急处置期间食宿后勤保障、重大传染性疾病防控等准备情况；

（6）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

4.4.1.2 事发单位提供信息

（1）事发单位要在30分钟内实现与公司本部应急指挥中心互联互通，汇总灾情信息，并持续更新雨雪冰冻灾害事件处置过程中所需相关城市设备设施受损情况、事件进展、现场音视频、现场统一监控终端等资料。

（2）事发现场要第一时间利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与事发单位、公司本部应急指挥中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

4.4.2 视频连线

应急指挥中心、生产管控中心启动后2个小时内，公司安全应急办公室组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商。

事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复情况、客户供电、舆论引导、社会联动、以及需要协调的问题等。

公司工作专班成员部门按照职责分工，重点汇报工作开展情况及下一步安排。根据事件的处置进展，视情况开展后续视频会商，原则上每天开展一次，直至响应结束。

4.5 响应措施

4.5.1 Ⅰ级应急响应

4.5.1.1 公司本部

初判发生特别重大雨雪冰冻灾害事件，公司应重点开展以下工作：

（1）公司雨雪冰冻领导小组启动Ⅰ级应急响应，成立应急指挥部，领导、指挥相关处置工作；

（2）启用公司应急指挥中心，公司主要领导组织召开应急会商会议，就雨雪冰冻重大应急问题做出决策和部署，事发单位主要负责人参会；

（3）开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（4）总指挥负责在本部指挥决策；必要时委派副总指挥作为现场工作组组长带队，赴事发现场指导处置工作；

（5）对事件发生单位做出处置指示，督促有关部门立即采取相应应急措施，按照处置原则和部门职责开展应急处置工作；

（6）组织运检部、配网部、信通公司做好应急处置技术支撑，组织星电集团应急基干分队做好应急抢修；
（7）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

（8）必要时请求政府部门和上级单位支援。

4.5.1.2 各运维单位

（1）各运维单位雨雪冰冻领导小组启动Ⅰ级应急响应，成立现场指挥部，领导、指挥相关处置工作；

（2）各运维单位主要领导组织召开应急会商会议，分析研判雨雪冰冻重大应急问题，参与省、市公司应急会商；

（3）开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（4）集结应急抢修队伍，准备好应急抢修物资、车辆、发电设备，并做好安全措施；

（5）无人值班变电站、涉及融冰操作的变电站应启动应急驻站机制；

（6）做好重要用户保供和有序用电方案；
（7）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

（8）必要时请求政府部门和上级单位支援。

4.5.2 Ⅱ级应急响应

4.5.2.1 公司本部

初判发生重大雨雪冰冻灾害事件，公司本部应重点开展以下工作：

（1）公司雨雪冰冻领导小组启动Ⅱ级应急响应，成立应急指挥部，领导、指挥相关处置工作；

（2）启用公司应急指挥中心，公司领导组织召开应急会商会议，就雨雪冰冻重大应急问题做出决策和部署，事发单位主要负责人参会；

（3）开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（4）总指挥负责在本部指挥决策；必要时委派副总指挥作为现场工作组组长带队，赴事发现场指导处置工作。

（5）组织运检部、配网部、信通公司做好应急处置技术支撑，组织星电集团应急基干分队做好应急抢修；
（6）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作。

4.5.2.2 各运维部门
（1）各运维部门成立现场指挥、应急救援小组，开展相关处置工作；

（2）各运维部门主要负责人组织召开应急会商会议，分析研判雨雪冰冻重大应急问题，及时汇报工作进度；

（3）开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（4）集结应急抢修队伍，准备好应急抢修物资、车辆、发电设备，并做好安全措施；

（5）无人值班变电站、涉及融冰操作的变电站应启动应急驻站机制；

（6）做好重要用户保供和有序用电方案；
（7）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

（8）必要时请求政府部门和上级单位支援。

4.5.3 Ⅲ、Ⅳ级应急响应

4.5.3.1 公司本部

初判发生较大突发事件，由事发单位负责处置，公司本部应重点开展以下工作：

（1）公司雨雪冰冻领导小组启动对应级别应急响应，必要时成立应急指挥部，领导、指挥相关处置工作；

（2）启用公司应急指挥中心，公司助理、总师或事件处置牵头部门组织召开应急会商会议，就相关问题做出决策和部署，事发单位负责人参会；

（3）公司工作专班开展应急值守，Ⅲ级应急响应应开展24小时应急值班，Ⅳ级视情况开展24小时应急值班，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息，其他部门按职责开展应急工作；

（4）总指挥可委托副总指挥在本部指导协调，视情况委派指挥长或副指挥长及专家赶赴现场协调指导应急处置。

4.5.3.2 望城区供电公司

（1）各运维单位雨雪冰冻领导小组启动对应级别应急响应，成立现场指挥部，领导、指挥相关处置工作；

（2）Ⅲ级应急响应应开展24小时应急值班，Ⅳ级视情况开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

（3）集结应急抢修队伍，准备好应急抢修物资、车辆、发电设备，并做好安全措施；

（4）做好重要用户保供；
（5）与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作。

4.5.4 防御次生灾害

（1）事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的安全事故、雨雪冰冻导致的交通安全事故以及抢修、特巡过程中的现场人身安全事故等。

（2）事发单位、救援单位、相关部门组织力量开展隐患排查和缺陷整治，避免发生人员伤害、火灾等次生灾害。

4.5.5 事态评估

公司工作专班组织对雨雪冰冻灾害范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报公司雨雪冰冻领导小组，必要时为请求政府部门支援提供依据。

4.6 响应调整和结束

4.6.1 响应调整

公司工作专班根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级标准，提出应急响应级别调整建议，经公司雨雪冰冻领导小组批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。
4.6.2 响应结束

按照“谁启动、谁结束”的原则，灾情稳定和电网基本恢复正常后，当同时满足以下条件时:

（1）长沙市气象局、防灾减灾中心宣布气象条件恢复正常状态。

（2）受损电网设备设施基本恢复，电网基本恢复正常接线方式。

公司工作专班提出结束应急响应建议，经公司雨雪冰冻领导小组批准后，由公司安全应急办公室宣布解除应急响应。

4.7 资源协调

公司雨雪冰冻领导小组或应急指挥部总指挥根据事故事件处置需要，有权统一调配应急救援所需的人员、应急装备、物资、车辆、所需资金等。公司内部应急资源不足时，可向上级部门申请应急资源支持；当事故事态呈现严重程度时，及时向上级主管部门请求有关抢修力量和物资、技术专家等支持，向当地政府部门请求专业消防力量、医疗救护队伍等支持。
5 信息报告与发布

5.1 报告渠道

5.1.1 预警阶段

（1）各单位应急管理部门向公司应急办公室报告。

（2）各单位生产等管理部门向公司有关职能部门报告。

5.1.2 事件响应阶段

各基层单位应急管理部门向公司应急办公室报告；各基层单位生产等管理部门向公司有关职能部门报告。公司应急管理部门根据相关规定，向省公司及政府部门报告。

公司应急办公室根据相关规定，向上级主管部门报告。
5.2 报告内容

5.2.1 预警阶段

（1）相关单位向公司报告本单位预警发布和预警结束情况；

（2）调控中心向公司报告电网运行、潮流负荷、天气状况及发展趋势、已采取措施等信息。

5.2.2 事件响应阶段

（1）相关单位向公司报告本单位启动、调整和结束应急响应情况；

（2）雨雪冰冻灾害事件发生后，相关单位向公司报告灾害发生时间、地点和范围，对电网、用户的影响，已经采取的措施等；

（3）相关单位向公司报告电网设施设备受损、电网运行、抢险进展、次生灾害、人员伤亡及雨雪冰冻发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。运维单位开展现场观冰和融除冰准备工作，黄色及以下等级预警时每日汇报2次冰情，橙色及以上等级预警时每4小时汇报1次冰情。根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

（4）必要时，公司应急办公室向省公司报告以下基本情况：事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。
5.3 报告程序

5.3.1 预警行动阶段

相关单位向公司应急办公室和职能部门汇报信息，公司应急办公室和各职能部门将信息汇总后向公司应急领导小组报告。

5.3.2 特别重大、重大事件响应阶段

（1）相关单位向职能部门汇报专业信息，向公司应急办公室报告综合信息。

（2）公司各职能部门将专业信息汇总后向公司应急办公室报告。

（3）公司应急办公室向省公司及政府相关部门报告综合信息。

5.3.3 较大、一般事件响应阶段

（1）相关单位向公司各职能部门汇报专业信息，向公司应急办公室报告综合信息。

（2）必要时，公司各职能部门将专业信息汇总后向公司应急办公室报告。

（3）较大事件，由公司应急办公室向省公司报告综合信息。

5.4 报告要求

（1）按市政府及省公司相关要求在规定时间内向上级单位及市政府相关部门汇报。
（2）公司本部向省公司和市政府有关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

（3）对外信息发布程序应按照政府和省公司相关规定发布。

6 后期处置

6.1 善后处理

6.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案。

6.1.2 认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网安全稳定运行。

6.1.3 加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。

6.2 保险理赔

各单位及时统计设备设施损失情况，会同相关部门核实、汇总受损情况，按保险公司相关保险条款理赔。

6.3 事件调查

公司组织生产、调度、设计、科研等部门调查收集灾情详细资料，研究灾害事故发生的原因，分析灾害事故发展过程，汲取教训，优化和提高建设标准，提出具体抗灾减灾对策、措施及加强电网运行维护的工作建议。对事故调查按照《电力生产事故调查规程》进行。

6.4 总结评估

雨雪冰冻灾害事件应急结束后，由雨雪冰冻灾害应急办组织对本预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评估，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足之处予以修订。

6.5 奖惩

对在灾害事件处置过程中做出突出贡献的单位和人员，公司给予表彰和奖励。在突发事件处置过程中工作不力，造成恶劣影响或严重后果的单位和个人，公司按照有关规定追究其责任。

7 保障措施

7.1 应急队伍

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，规范应急队伍管理，加强专业化、规范化、标准化建设，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高突发事件应急处置能力。

（1）在公司现有生产检修和基建安装力量的基础上，按照“平战结合”原则，建立快速反应机制，组建应急抢修队伍。

（2）加强应急抢修队伍技能培训，定期开展应急演练。加强与社会救援力量的联动协调，提高协同作战能力。

（3）在机构、人员变化时，公司系统应及时填报并更新应急指挥机构及应急救援队伍名称和联系方式。
7.2 应急物资与装备

公司建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保突发事件所需的物资装备和生活用品的应急供应。各单位应配备应急处置所需的抢修工器具、通信、交通等各类装备和电力抢险物资。公司系统各单位需填报并更新应急物资与装备清单。

7.3 通信与信息

公司持续完善电力专用和公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通。

7.4 经费保障
按照预算管理办法规定，各单位结合本单位应急方案的资金需求，提出预算调整。

7.5 其他保障

各单位应根据本单位实际情况不同，明确相应的应急交通运输保障、安全保障、治安保障、医疗卫生保障、后勤保障及其他保障的具体措施。

8 附件

8.1 公司概况

国网长沙望城区供电公司是国家电网有限公司大型供电企业、国网湖南省电力有限公司的分公司。负责依法经营长沙电网，实现国有资产保值增值。规范管理长沙电网，保障电力供应和电网安全，为客户提供优质服务。规划和建设电网，满足长沙经济建设和社会发展需求。统一管理长沙电网调度，实现电网安全、可靠、高效运行。

8.2 风险评估的结果
8.2.1 危险源分析

公司经营区域覆盖城区及五县（市、区）公司，且长沙地区自然灾害多发，除洪灾以外，在冬季以覆冰灾害影响最为严重。2005、2008年连续两次受到雨雪冰冻灾害的影响，对长沙电网造成了严重损失。

8.2.2 危害程度分析

严重雨雪冰冻灾害除造成电网设施、设备较大范围损坏事件外，甚至会造成公司员工人身伤害，还可能引发雨雪冰冻灾害等次生灾害，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大影响，导致交通、通讯瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，电网抗灾抢险、应急救援工作的开展应综合考虑以上因素。

8.2.3 事件分级

根据电网损失程度、发生性质、可能导致电网紧急情况等,将灾害事件分为：特别重大、重大、较大、一般四级。

8.2.3.1 特别重大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害特别重大事件：

（1）国家确定为特别重大雨雪冰冻灾害事件，且造成电网设施、设备较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急救援和调查处理条例》所规定特别重大事件条件；

（2）雨雪冰冻灾害造成电网设施设备大范围损毁，直接经济损失1亿元以上；

（3）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害特别重大事件。

8.2.3.2 重大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害重大事件：

（1）国家确定为重大雨雪冰冻灾害的事件，造成电网设施、设备较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急救援和调查处理条例》确定为雨雪冰冻灾害重大事件；

（2）雨雪冰冻灾害造成电网设施设备大范围损毁，估算直接经济损失在5000万元以上1亿元以下；

（3）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害重大事件的。

8.2.3.3 较大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害较大事件：

（1）雨雪冰冻灾害造成电网设施、设备较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急救援和调查处理条例》确定为雨雪冰冻灾害较大事件；

（2）雨雪冰冻灾害造成电网设施设备大范围损毁，估算直接经济损失在1000万元以上5000万元以下；

（3）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害较大事件。
8.2.3.4 一般雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害一般事件：

1）雨雪冰冻灾害造成电网设施、设备较大范围损坏，减供负荷或停电用户数达到《电力安全事故应急救援和调查处理条例》确定为雨雪冰冻灾害一般事件；

（2）雨雪冰冻灾害造成电网设施设备大范围损毁，直接经济损失在1000万元以下；

（3）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害一般事件。

8.3 预案管理

8.3.1 预案备案

公司组织相关人员对本预案进行评审，并及时向国网湖南省电力有限公司、有关政府部门备案。

8.3.2 预案培训

将应急专业培训列入年度培训计划，积极组织开展培训工作。培训主要包括以下内容：

（1）规章制度、技术标准培训。主要包括国家有关法律法规，国家、行业及公司电网防冰有关标准、规程、制度、规定，以及各单位的相关预案、方案。

（2）冰情观测培训。主要包括气象、线路舞动、电网设备覆冰的观测方法、观测内容、冰情汇报处置流程和有关仪器仪表的使用。

（3）融除冰技术培训。主要包括融冰方案、流程、装置操作，电网设备热力除冰、人工除冰、机械除冰，以及典型操作票等。
8.3.3 预案演练

公司根据实际情况，每年至少组织一次组织雨雪冰冻灾害突发事件的应急预案演练，增强应急处置的实战能力。通过演练，不断增强预案的有效性和操作性。应急演练包括桌面推演和实战演练。桌面推演主要演练指挥机构组织协调、各部门配合协作，实战演练主要培训现场抢修队伍集结、融除冰现场实施、抢修抢建、后勤保障、现场医疗救护等项目。

8.3.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。当出现以下情况之一时，应及时开展预案修订工作：

（1）国家相关法律法规发生变化；

（2）公司发生重大机构调整；

（3）通过演练和实际应急取得了启发性经验；

（4）电力监督机构或有关政府部门提出修订要求；

（5）公司应急领导小组提出修订要求。
8.3.5 制定与解释

本预案由国网长沙望城区供电公司制定，由运检部负责解释。

8.3.6 预案实施

本预案自发布之日起生效。

8.4 应急指挥机构及联系方式

8.4.1 国网长沙望城区供电公司应急领导小组成员及联系方式
	姓  名
	职  务
	固定电话
	手机号码

	黄硕
	总经理
	88174588
	13707315853

	杨杜
	党委书记
	/
	13874991887

	文苗
	纪委书记兼

工会主席
	88174518
	18908463420

	邓超
	副总经理
	88174506
	13808465118

	曹杰
	副总经理
	88174760
	15111348279

	陈福
	五级职员
	/
	13657401803

	邹耀
	综合管理部主任
	88174567
	13807491456

	王超洋
	党建部主任
	
	15974109850

	常思
	财务部主任
	
	15874886997

	张巍
	安监部主任
	
	15874278875

	黄晓峰
	配网部主任
	
	15874859083

	张科
	项目管理中心主任
	
	13548739875

	陈玮
	客户服务中心主任
	
	18684743061

	李臻奇
	供电服务指挥中心主任
	
	15974272335

	徐晟
	农服公司经理
	
	13787070536


注：公司应急领导小组人员随安委会调整，岗位人员如有变动，以实际为准，以下同。

8.4.2 公司应急值班机构联系方式
	机构名称
	电话
	邮箱

	省公司总值班室
	0731-85333380
	zzbs@hn.sgcc.com.cn

	省公司应急指挥中心
	0731-85332561
	yfdx-zbs@hn.sgcc.com.cn

	市公司总值班室
	0731-85912792
	zzbs1@hn.sgcc.com.cn

	市公司应急指挥中心
	0731-85918132
	cs-yfdx@hn.sgcc.com.cn

	望城区公司总值班电话
	0731-88174566
	gwcsswcqgdgs@hn,sgcc.com.cn

	望城区公司应急值班电
	0731-88175598
	gwcsswcqgdgs@hn,sgcc.com.cn


8.4.3 相关政府部门联系方式
	机构名称
	电话
	传真

	长沙市总值班室
	0731-88665000
	0731-88666000

	长沙市发展和改革委员会
	0731-88667902
	0731-88667902

	长沙市应急管理局
	0731-88666555
	0731-88666550

	长沙市公安局
	0731-82587827
	/

	长沙自然资源局
	0731-84529221
	/

	长沙市生态环境局
	0731-88667851
	/

	长沙市气象局
	0731-88815733
	/

	长沙市交通运输局
	0731-12328
	/

	长沙市水利局
	0731-88667128
	/

	长沙市公安局交通警察支队天心大队
	0731-85201210
	/

	长沙市天心区消防救援大队
	0731-85895146
	/

	长沙望城区应急管理局
	0731-88070588
	

	长沙望城区发展和改革委员会
	0731-88082596
	

	长沙市望城区公安局
	0731-88175003
	

	长沙市望城区气象局
	0731-88066589
	


8.8.4 国网长沙望城区供电公司应急救援基干分队名单

	序号
	姓名
	性别
	单位
	岗位/专业
	职务/职称
	联系方式
	基干队伍职务

	1
	张巍
	男
	安监部
	主任
	高级工程师
	15874278875
	队长

	综合救援组

	2
	邹耀
	男
	办公室主任
	综合办公室主任
	高级工程师
	13707494166
	组长

	3
	向荣
	男
	星城网格站
	所长
	技师
	13807491456
	成员

	4
	赵来
	男
	大泽湖网格站
	所长
	技师
	13637485355
	成员

	5
	金泰
	男
	白沙洲供电所
	所长
	技师
	15802695575
	成员

	6
	胡东
	男
	高乌供电所
	所长
	技师
	13974917778
	成员

	7
	陈俊
	男
	高塘岭网格站
	所长
	技师
	13807495900
	成员

	8
	危涛
	男
	靖港供电所
	所长
	技师
	13787043747
	成员

	9
	彭洋
	男
	丁桥供电所
	所长
	技师
	13677370022
	成员

	10
	胡伟杰
	男
	铜官供电所
	所长
	技师
	13875819820
	成员


8.8.5 应急专家组成员名单
	部门（单位）名称
	专业
	姓名
	岗位
	备注

	安监部
	安全监督
	吕江林
	副主任
	

	安监部
	应急管理
	肖致远
	应急管理专责
	联络员

	安监部
	安全监督
	刘  昊
	消防安全监督专责
	

	党委办
	信访管理
	李  彪
	信访专责
	

	运检部
	输电专业
	莫修权
	输电检修管理专责
	

	运检部
	变电专业
	陈  功
	变电检修管理专责
	

	运检部
	电缆专业
	陈庆华
	电缆运维管理专责
	

	运检部
	继电保护
	章  程
	继电保护专责
	

	运检部
	监控专业
	秦泽宇
	监控专责
	

	配网部
	配电专业
	陈运泽
	五级职员
	

	营销部
	营销专业
	田  洋
	营销安全专责
	

	建设部
	基建专业
	刘  军
	安全质量专责
	

	科数部
	信息专业
	罗  尧
	网络安全专责
	

	调控中心
	调控运行
	赵子鋆
	副主任
	

	调控中心
	调控运行
	李人晟
	调控室主任
	

	调控中心
	自动化
	邓亚芝
	自动化运维班班长
	

	调控中心
	通信专业
	李  樟
	通信管理专责
	

	供指中心
	配网调控
	李  靖
	配网运行安全专责
	

	供指中心
	供电服务
	胡腾飞
	服务质量监督专责
	

	综服中心
	新闻舆情
	邓  梁
	副主任
	


8.4.6 应急物资及装备信息

8.9.1 应急物资储备及联系方式

	序号
	物资仓库地点
	物资管理人员及联系方式
	物资类别

	1
	望城区高塘岭街道白芙塘北街
	陈福

13657401803
	应急照明、应急抢险、防汛物资

	2
	望城区郭亮中路211号
	卞礼

13875878980
	应急药品、食品、救生衣等

	……
	……
	……
	……


8.4.7 其它机构联系方式

	单位名称
	单位性质
	联系电话

	英大长安保险经纪有限公司湖南分公司
	保险公司
	93313-7364

93313-7361


8.6 应急物资、装备储备信息
8.6.1 应急发电车

	序号
	存放单位
	应急电源车类型
	应急电源车标定功率（kW）
	输出断路器型号
	油箱油量持续小时数（100%负载下）

	
	
	
	
	
	

	1
	检修公司大院内
	五十铃牌卡车沃尔沃发电机组
	500KW
	400A
	6小时


8.6.2 应急救援通信设施

	单位名称
	类型
	数量
	联系人
	联系方式

	星电集团
	对讲机
	147
	吴湘中
	13574132873

	信通公司
	对讲机
	4
	谭超
	18873268808

	变电检修公司
	对讲机
	12
	康李一
	18874817503

	变电运维公司
	对讲机
	20
	陈武
	13549664477

	电缆检修公司
	对讲机
	9
	朱涵庭
	13787011626

	雨花区支公司
	对讲机
	2
	危炜
	18674882096

	城北支公司
	对讲机
	2
	王娟
	13874802712

	长沙县公司
	对讲机
	8
	欧阳沙
	13549682973

	浏阳市公司
	对讲机
	20
	李治
	13787141140

	望城区公司
	对讲机
	20
	张巍
	18007489686

	宁乡市公司
	对讲机
	30
	吴湘宁
	13508497019

	湘江新区公司
	对讲机
	8
	唐伟凯
	13037496466

	信通公司
	卫星电话
	5
	全汉滨
	18207365067


 注：公司各单位应急通信设施管理员通信方式向调控中心通信科备案。

8.7 公司雨雪冰冻灾害事件预警流程图

[image: image3.jpg]N
&
k]

[l 5% B o

N7  STATE GRID

[ P < i 45t B 2 5

CHANGSHA POWER SUPPLY COMPANY

&
=
O

&

S O
2
s
p-
) A






8.8 公司雨雪冰冻灾害事件响应流程图
[image: image4.jpg]R ARIEBR R
BUE LR 158

\—"—1

TR A SRR B
[THHTICS. 4. J0R

RIS RS MR R TR

i

e WAL VR

AR SRS AP AR AEEE ). AEHAXBAL
i, FEEAES RETRE, FEAAES

\ﬁ—l

R -

AR R
FRIREA S

I

]
i ARIE





8.9 规范化格式文本

8.9.1 预警通知单格式

预警通知〔****〕第*号

签发：                            时间：   年   月   日   时   分

	主送单位
	

	预警来源
	

	险情类别
	
	预警级别
	

	预警范围
	
	影响事件
	

	事件概要
	

	有关

措施

要求
	


抄报：

抄送：

审核：                               起草：

8.9.2 防雨雪冰冻灾害应急报告格式

国网**供电公司

防雨雪冰冻灾害应急报告

运维检修部                          年  月  日       
一、灾害性天气情况

二、重要事项

（一）110千伏及以上输电线路停运情况

（二）35千伏及以上变电站停运情况

（三）……
三、电力设施受损及恢复情况

新增停运： **月**日，**公司新增停运**千伏变电站**座（拉停**座），停运**千伏线路*条，新增停电**个台区、**户用户
新增恢复：**公司启动*级应急响应，投入抢修人员**人次，车辆**台次。新增恢复**千伏线路**条，**个台区，**户用户。

未恢复情况：因**等原因，截至**日**时，尚有**千伏变电站停运**座（已转移负荷），**千伏线路**条,**个台区、**户未恢复。

其他工作

8.9.3 应急响应通知等模板
（1）关于启动雨雪冰冻灾害事件处置应急响应的通知

关于启动雨雪冰冻灾害事件处置应急响应的通知

年  月  日  时，国网长沙望城区供电公司发生了雨雪冰冻灾害事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是

          （或者原因正在调查）。

鉴于    （雨雪冰冻灾害事件的严重、紧急程度等），根据有关法律法规和《国网长沙望城区供电公司突发事件总体应急预案》、《国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害处置应急预案》之规定，经研究，决定启动应急响应。    （对有关部门和单位的工作提出要求）。

年  月  日

（2）关于××雨雪冰冻灾害事件的情况报告

关于××雨雪冰冻灾害事件的情况报告

年  月  日  时，国网长沙望城区供电公司发生了雨雪冰冻灾害事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。造成事件的原因是    （或者原因正在调查）。事件的进展情况将续报。

专此报告。

年  月  日

（3）关于××雨雪冰冻灾害事件情况续报

关于××雨雪冰冻灾害事件情况续报

现将  年  月  日  时国网长沙望城区供电公司发生的雨雪冰冻灾害事件有关情况续报如下：

截止  年  月  日  时，雨雪冰冻灾害事件已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是    （或者原因正在调查）。

雨雪冰冻灾害事件发生后，长沙供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组启动了《国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害处置应急预案》，    （采取的应急处置、救援等基本情况）。目前，    （事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告。

年  月  日

（4）关于结束××雨雪冰冻灾害事件应急响应的公告

关于结束××雨雪冰冻灾害事件应急响应的公告

年  月  日  时，国网长沙望城区供电公司发生了雨雪冰冻灾害事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是

         （或者原因正在调查）。

雨雪冰冻灾害事件发生后，国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组启动了国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急响应，××供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组启动了××供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援等基本情况）。

鉴于雨雪冰冻灾害事件得到有效控制，根据有关法律法规和《国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害处置应急预案》之规定，经研究，现决定结束应急响应。请各有关部门、单位抓紧做好善后工作。

特此公告。

年  月  日

（5）关于××雨雪冰冻灾害事件的新闻发布稿（1）

关于××雨雪冰冻灾害事件的新闻发布稿（1）

（适用于突发事件刚发生）

年  月  日  时，国网长沙望城区供电公司发生了雨雪冰冻灾害事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运，用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是

        （或者原因正在调查）。

雨雪冰冻灾害事件发生后，国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组启动了国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急响应，    （政府和有关部门采取的应急处置、救援以及下一步还将采取的行动等基本情况）。    （提示、指引有关单位、社会公众需注意、防范的问题和予以配合行动的内容）。

年  月  日

（6）关于雨雪冰冻灾害事件的新闻发布稿（2）

关于雨雪冰冻灾害事件的新闻发布稿（2）

（适用于突发事件应急结束后）

年  月  日  时，国网长沙望城区供电公司发生了雨雪冰冻灾害事件。到目前，已造成    （变电站、输电线路停运、用户停电情况；设备设施损坏情况）。事件的原因是

         （或者原因正在调查）。

雨雪冰冻灾害事件发生后，国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组启动了国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急响应。

鉴于雨雪冰冻灾害事件已得到有效控制，国网长沙望城区供电公司雨雪冰冻灾害事件处置应急领导小组已宣布应急结束，××等部门、××单位正抓紧做好善后（后期处置）工作。

年  月  日

8.10 编制依据及相关预案
8.10.1 编制依据
本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案（如有更新，以最新版本为准），结合公司实际制定。

《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2024]第25号）

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第88号）

《中华人民共和国电力法》（国家主席令[2018]第23号）
《中华人民共和国气象法》（2016年修订）
《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）
《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）
《国家电网公司应急工作管理规定》（国网（安监2）483-2019）

《国家电网公司应急预案管理办法》（国网（安监3）484-2019）

《国家电网公司应急预案评审管理办法》（国网（安监3）485-2019）

《国家电网公司突发事件总体（综合）应急预案》（国家电网办〔2023〕546号）

《国家电网有限公司气象灾害应急预案》（国家电网设备〔2023〕308号）

《国家电网公司应急救援基干分队管理规定》（国网（安监3）854-2017）

《国家电网公司大面积停电事件应急预案》（国家电网办〔2023〕546号）

《国家电网有限公司设备设施损坏事件应急预案》（国家电网设备〔2023〕308号）

《国网湖南省电力有限公司突发事件总体（综合）应急预案》（湘电公司安监〔2023〕416号）

《国网湖南省电力有限公司雨雪冰冻灾害应急预案》
8.10.2 相关预案
《国网长沙望城区供电公司突发事件总体应急预案》
《国网长沙望城区供电公司气象灾害应急预案》

《国网长沙望城区供电公司人身伤亡事件处置应急预案》

《国网长沙望城区供电公司大面积停电事件应急预案》

《国网长沙望城区供电公司交通事故处置应急预案》

《国网长沙望城区供电公司设备设施损坏事件应急预案》

《国网长沙望城区供电公司突发环境事件应急预案》

《国网长沙望城区供电公司供电服务事件应急预案》

《国网长沙望城区供电公司电力保供应急预案》
《国网长沙望城区供电公司重要保电事件（客户侧）应急预案》

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���










_1234567890.vsd
�

�

�

省公司下发应急响应通知�

政府部门发布应急响应通知�

相关部门：根据职责分工开展应急处置工作


公司应急领导小组决定是否启动响应�

相关单位：开展抢险抢修、应急供电等应急处置


公司应急办发布启动应急响应的通知


是


否


应急办：信息汇总、报送；与政府部门联系沟通


应急办根据实际情况提出调整建议


应急办汇总分析，向公司应急领导小组提出应急响应建议


公司应急领导小组决定是否维持预警�

公司应急领导小组宣布结束应急响应�

结束应急响应


调整响应级别


注：公司启动雨雪冰冻灾害应急处置领导小组后，替代公司应急领导小组履行职责。



